УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

RTR8A.LG-1-1

### ПАСПОРТ

#### ADDM.411152.525-05 ПС

# Свидетельство о приёмке

УСПД	RTR8A.LG-1-1	ADDM.411152.525-05

заводской номер №:___________________________________

соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления ____________________________________

_____________ _________________________/ ____________________/

(Оттиск клейма, личная подпись, расшифровка подписи должностного лица завода, ответственного за приемку)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие УСПД требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, не меняющих функциональность УСПД.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента изготовления.

В течение указанных сроков предприятие-изготовитель проводит гарантийный ремонт прибора или его замену.

Гарантийный срок эксплуатации УСПД продлевается на время, исчисляемое с момента подачи заявки потребителем до устранения дефекта предприятием-изготовителем.

Потребитель имеет право на рекламацию.

УСПД снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- отсутствия целостности пломб предприятия-изготовителя или ремонтной организации;

- наличия следов механических повреждений;

- нарушения условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

Ремонт и выполнение работ по указаниям

| Принято в ремонт | Вид работ | Приёмка ОТК | Ремонт завершён |
| --- | --- | --- | --- |

# 1 Назначение

УСПД RTR8A.LG-1-1 (далее - УСПД) предназначен для организации информационного обмена между Центром сбора данных АИИС «Матрица» и счётчиками  электроэнергии, которые могут быть включены в разнородные каналы связи. УСПД обеспечивает транзит данных между каналами PL (LV), Ethernet, GSM/GPRS, USB.

# 2 Комплектность

| Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- |
| УСПД RTR8А.LG-1-1 | 1 шт. |
| Паспорт (ADDM.411152.525-05 ПС) | 1 шт. |
| Винт DIN7985 M5x16-H | 3 шт. |
| Гайка DIN934 M5 | 3 шт. |
| Шайба DIN433 5,3 | 6 шт. |
| Стяжки кабельные - GT-120M | 5 шт. |
| Антенна GSM, ANT-001 | 1 шт. |
| Разъем 7.62.4 2EDGK-7.62-04P-14- для подключения к 3х230/400 В | 1 шт. |
| Разъем 15EDGKD-2.5-02P-14- для подключения RS-485 | 1 шт. |
| Разъем 2EDGK-5.08-02P-14- для поключения резевного ИП | 1 шт. |
| Потребительская тара* | 1 шт. |
| ПРИМЕЧАНИЯ: *Допускается групповая отгрузка с использованием многоместной транспортной тары. |

# 3 Условия транспортирования и хранения

УСПД транспортируются в упаковке всеми видами транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолетом УСПД должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

Транспортирование и хранение производится при температуре от минус

40 °С до плюс 70 °С.

После транспортирования при отрицательных температурах перед распаковкой необходимо выдержать УСПД в упаковке в нормальных условиях в течение 1 часа. Хранение и транспортирование прибора при крайних значениях диапазона температур следует осуществлять в течение не более 6 часов.

В помещениях для хранения изделий содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1.

# 4 Сведения об утилизации

УСПД не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и после окончания срока службы (эксплуатации) подлежит утилизации в обслуживающей организации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

# 5 Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 3х230/400 В ± 20 % |
| Номинальная частота | 50 (60) Гц ± 1 Гц |
| Активная потребляемая мощность, не более | 12 Вт |
| Полная потребляемая мощность, не более | 30 В·A |
| Стандартный уход часов в сутки при 25 ºС, не более | ± 0,5 с |
| Абсолютная погрешность часов в сутки, не более | ( 5 с |
| Дополнительная температурная погрешность хода часов в сутки при температуре от – 40 °С до +70 °С, не более | ± 0,1 с/°С |
| Масса, не более | 1,25 кг |
| Габаритные размеры | 184х261,8х87,8 мм |
| Степень защиты оболочкой: корпус панель разъемов | IP54 IP30 |
| Средний срок службы, не менее | 20 лет |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 36 000 часов |

УСПД обеспечивает прием/передачу цифровых информационных сигналов по PL (LV) с параметрами, значения которых приведены в следующей таблице:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Значение рабочих частот | 40-80 кГц |
| Динамический диапазон приемника | 46…126 дБ∙мкВ / 0,2…2000 мВ |
| Амплитуда выходного сигнала при Rн =5 Ом | 120 дБ∙мкВ / 1 В |
| Скорость приема/передачи | до 64 кбит/с |

Параметры сигналов Ethernet соответствуют стандартам 10/100 BASE T Ethernet IEEE 802.3

Параметры сигналов GSM/GPRS соответствуют стандартам.

# 6 Условия эксплуатации

УСПД предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях. В рабочих условиях применения прибор устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности 95 % при температуре 25 °С (без конденсации влаги).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае наружного применения УСПД должен обязательно устанавливаться внутри герметичного защитного бокса, предохраняющего его от прямого попадания влаги и солнечных лучей.

# 7 Конструктивные особенности УСПД

УСПД представляет собой автономное устройство, подключаемое к трехфазной сети и  использующее ее как для собственного питания, так и для обмена информацией со счётчиками. УСПД представляет собой сборку из плат: плата основного источника питания с PL-модемом, плата с GSM/GPRS модемом с внешней антенной, плата с контроллером, плата источника резервного питания с батареей конденсаторов. Батарея конденсаторов служит для поддержания питания процессора в течение 10 секунд после отключения сетевого питания, что позволяет процессору сохранить всю необходимую информацию и корректно выключиться.

УСПД размещается в прямоугольном пластмассовом корпусе, который закрывается крышкой. Разъемы информационных выходов и выходов питания также закрываются крышкой (крышка панели разъемов). Предусмотрена возможность пломбировки крышки корпуса УСПД и крышки  панели разъемов. Обязательно наличие пломбы завода-изготовителя.

УСПД оснащен светодиодами индикации функционирования (см. рис. 7.1). Индикация событий приведена в Таблице 7.

Панель разъемов УСПД представлена на рисунке 7.2. Назначение разъёмов:

- Питание используется для подключения источника питания устройства к 3-фазной сети;

- Антенна GSM - для подключения антенны GSM;

- USB-В используется  для конфигурации УСПД;

- USB-А используется для соединения с другими  устройствами в случае, когда УСПД является «мастером»;

- ETHERNET - для подключения сети Ethernet;

- RS-485 – разъём интерфейса RS-485;

- Вход ИП используется для соединения с источником бесперебойного питания (ИБП).

Рисунок 7.1 - Светодиоды индикации

Рисунок 7.2 - Панель разъемов УСПД

Таблица 7.1 - Индикация событий

| Индикатор | Индикация | Состояние |
| --- | --- | --- |
| Индикатор «Питание» -индикатор работы LV модема | Не горит | Модем выключен или не работает |
|  | Горит | Модем включен |
| Индикатор «GSM» | Не горит | Модем выключен или неактивен |
|  | Горит | Модем включен |
| Индикатор «Связь» | Не горит | Нет подключения к GPRS сети |
|  | Горит | Есть подключение к GPRS сети |
| Индикатор CPU | Не горит | Контроллер выключен |
|  | Горит | Контроллер работает |
|  | Моргает | Авария |
| Индикатор Ethernet | Не горит | Нет подключения к сети Ethernet |
|  | Горит | Есть подключение к сети Ethernet |
| Индикатор «LV1» | Не горит | Модем выключен или не работает |
|  | Горит | Модем включен |
| Индикатор «ИБП» | Не горит | Внешний источник питания не подключен |
|  | Горит | Внешний источник питания подключен |

# 8 Заметки по эксплуатации

## 8.1 Перечень особых мер безопасности при работе

По способу защиты от поражения электрическим током УСПД соответствует классу II согласно ГОСТ 12.2.007.0 (IEC 61010-1).

Изоляция между соединенными вместе цепями напряжения основного источника питания УСПД и “землёй” выдерживает воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 4 кВ.

Изоляция между вместе соединенными цепями напряжения основного источника питания УСПД и “землёй” выдерживает в течение 1 минуты воздействие напряжения переменного тока 4 кВ, частотой 50-60 Гц.

Сопротивление изоляции между соединенными вместе цепями напряжения источника основного питания и “землёй” в нормальных условиях составляет не менее 20 MОм.

Конструкция УСПД обеспечивает безопасность от распространения огня в соответствии с ГОСТ 27483-87 (IEC 695-2-1/X:1994).

К работе с УСПД допускаются лица, прошедшие инструктаж и допущенные к самостоятельным работам с оборудованием до 1000 В.

8.2 Порядок установки и подключения

Монтаж, демонтаж, ремонт и пломбирование должны осуществляться только организациями и лицами, имеющими на это полномочия.

УСПД устанавливается на трансформаторной подстанции (ТП), питающей приборы учёта, с которых необходимо получать информацию о потреблении электроэнергии.

УСПД подключается к системе вторичных шин ТП.

Перед установкой следует произвести внешний осмотр УСПД, убедиться в отсутствии механических повреждений и проверить наличие пломб предприятия-изготовителя.

УСПД монтируется на вертикальную поверхность. Для монтажа УСПД, необходимо:

- снять крышку панели разъемов и укрепить прибор в 3-х точках, используя стандартные крепежные изделия, входящие в комплект поставки;

- присоединить к панели разъемов обесточенные провода;

- подсоединить антенну. Порядок подключения внешней антенны ANT-001 описан в  техническом описании на роутеры;

ВНИМАНИЕ! УСПД следует подключать к фидерам, имеющим на ТП общую нейтраль через автоматы на 10 А.

ВНИМАНИЕ! Не допускается использование кабелей с алюминиевыми жилами при подключении УСПД к трехфазной питающей сети!

ВНИМАНИЕ! В местах с повышенной грозовой активностью и перенапряжением должны быть установлены УЗИП, класса 1, 1+2 устанавливающиеся перед изделиями с входным током  (8/20) 2 кА и импульсным напряжением  (1,2/50)  4 кВ.

- при необходимости присоединить информационные провода;

- установить крышку панели разъемов;

- крышка УСПД и крышка отсека SIM карты пломбируется представителями энергоснабжающей организации;

- после окончания процесса установки, подать на  УСПД питание.

Для замены SIM-карты необходимо:

- отключить УСПД от сети питания;

- открыть крышку отсека SIM карты (см. рис.7.1);

- нажать на кнопку держателя SIM карты до поднятия держателя SIM карты на высоту 3-6 мм;

- вынуть SIM-карту;

- вставить другую активированную SIM карту на место и плавно сдвинуть вниз, по направляющей без усилий, до щелчка;

- закрыть крышку.

SIM-карта должна поддерживать режим GPRS.

Ремонт УСПД, связанный со вскрытием (распломбированием), должен производиться специализированной службой.