| Nominal Voltage | 12V |
| --- | --- |
| Rated Capacity 770F(250C) (10HR) | 55.0Ah |
| Dimensions (mm) | Length | 229±5 |
|  | Width | 138±5 |
|  | Height | 211±5 |
|  | Total Height | 214±5 |
| Approx. Weight (kg) | 17 |
| Terminal | T12 |

| Capacity 770F(250C) | 20HR (2.915A) | 58.3Ah |
| --- | --- | --- |
|  | 10HR (5.500A) | 55.0Ah |
|  | 5HR (9.350A) | 46.8Ah |
|  | 1HR (30.25A) | 30.3Ah |
|  | 15 min rate (96.25A) | 24.1Ah |
| Internal Resistance | Full Charged Battery 770F(250C) | Approx. 6mΩ |
| Temperature dependence of capacity (10HR) | 1040F(400C) | 102% |
|  | 770F(250C) | 100% |
|  | 320F(00C) | 85% |
|  | 50F(-150C) | 65% |
| Self-Discharge 680F(200C) (Capacity after) | 3 months | 90% |
|  | 6 months | 80% |
|  | 12 months | 60% |
| Max. Discharge Current, 770F(250C) | 440A(5s) |
| Floating design life, 770F(250C) | 10 years |
| Constant Voltage Charge,770F(250C) | Cycle | 14.4~14.7V(-24mV/0C) max. current: 13.75 A |
|  | Float | 13.6~13.8V(-18mV/0C) |

| Constant Current Discharge Characteristics (A), 770F(250C) |
| --- |
| F.V/TIME | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2H | 3H | 5H | 8H | 10H | 20H |
| 1.60V/cell | 187.0 | 121.0 | 96.2 | 55.0 | 31.9 | 19.81 | 14.61 | 9.87 | 6.60 | 5.74 | 3.00 |
| 1.70V/cell | 177.7 | 115.0 | 91.9 | 52.6 | 30.8 | 19.06 | 14.27 | 9.69 | 6.54 | 5.68 | 2.97 |
| 1.75V/cell | 169.4 | 107.8 | 90.3 | 51.5 | 30.3 | 18.70 | 13.99 | 9.52 | 6.40 | 5.59 | 2.95 |
| 1.80V/cell | 159.0 | 99.6 | 88.7 | 50.5 | 29.8 | 18.38 | 13.75 | 9.35 | 6.33 | 5.50 | 2.92 |
| Constant Wattage Discharge Characteristics (Watt), 770F(250C) |
| F.V/TIME | 5min | 10min | 15min | 30min | 60min | 2H | 3H | 5H | 8H | 10H | 20H |
| 1.60V/cell | 331.9 | 219.8 | 176.4 | 101.3 | 59.1 | 37.00 | 27.51 | 18.81 | 12.65 | 11.19 | 5.85 |
| 1.70V/cell | 318.4 | 210.8 | 170.0 | 97.8 | 57.5 | 35.90 | 27.12 | 18.54 | 12.63 | 11.17 | 5.84 |
| 1.75V/cell | 306.4 | 199.5 | 168.5 | 96.6 | 57.0 | 35.53 | 26.82 | 18.37 | 12.48 | 11.08 | 5.84 |
| 1.80V/cell | 290.1 | 185.9 | 167.0 | 95.6 | 56.6 | 35.22 | 26.58 | 18.26 | 12.44 | 11.00 | 5.83 |