| Номинальное напряжение | 12В |
| --- | --- |
| Емкость 770F(250C) (10ч) | 65.0а/ч |
| Габариты (мм) | Длина | 394±3 |
|  | Ширина | 110±2 |
|  | Высота | 286±3 |
|  | Рабочая высота | 286±3 |
| Вес (кг) | 27.0 |
| Клеммы | T13 |

Характеристики

| Емкость 770F(250C) | 20 ч (3.48A) | 69.6а/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 10 ч (6.57A) | 65.7а/ч |
|  | 5 ч (11.24A) | 56.2а/ч |
|  | 1 ч (41.15A) | 41.1а/ч |
|  | 15 минут (113.7A) | 28.4а/ч |
| Внутреннее сопротивление | Батарея заряжена 770F(250C) | 6mΩ |
| Зависимость емкости от температуры (10 Ч) | 1040F(400C) | 102% |
|  | 770F(250C) | 100% |
|  | 320F(00C) | 85% |
|  | 50F(-150C) | 65% |
| Саморазряд 680F(200C) (Емкость после) | 3 месяца | 90% |
|  | 6 месяцев | 80% |
|  | 12 месяцев | 60% |
| Максимальный разряд , 770F(250C) | 520A(5с) |
| Срок службы, 770F(250C) | 10 лет |
| Разряд постоянным напряжением, 770F(250C) | Цикл. | 14.4~14.7В(-24мВ/0C) Ток: 16.25 A |
|  | Буфер. | 13.6~13.8В(-18мВ/0C) |

| Разряд постоянным током (A), 770F(250C) |
| --- |
| В/время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 217.75 | 139.75 | 113.75 | 73.13 | 42.25 | 25.25 | 17.47 | 11.72 | 8.07 | 6.83 | 3.74 |
| 1.70В/эл. | 191.75 | 126.75 | 108.88 | 71.18 | 41.67 | 24.93 | 17.26 | 11.58 | 7.94 | 6.70 | 3.61 |
| 1.75В/эл. | 172.25 | 117.00 | 103.03 | 69.23 | 41.15 | 24.60 | 17.06 | 11.41 | 7.87 | 6.63 | 3.55 |
| 1.80В/эл. | 149.50 | 105.95 | 96.53 | 66.56 | 40.30 | 24.26 | 16.74 | 11.24 | 7.75 | 6.57 | 3.48 |
| Разряд при постоянной мощности (Ватт), 770F(250C) |
| В/время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 375.62 | 249.22 | 206.65 | 136.50 | 80.98 | 49.24 | 34.65 | 23.30 | 16.07 | 13.59 | 7.48 |
| 1.70В/эл. | 338.76 | 230.26 | 200.51 | 134.05 | 80.21 | 48.82 | 34.31 | 23.09 | 15.85 | 13.37 | 7.23 |
| 1.75В/эл. | 308.61 | 215.48 | 191.45 | 131.53 | 79.55 | 48.38 | 34.01 | 22.80 | 15.73 | 13.26 | 7.10 |
| 1.80В/эл. | 271.59 | 197.77 | 180.98 | 127.57 | 78.25 | 48.12 | 33.45 | 22.48 | 15.50 | 13.13 | 6.97 |