| ### Номинальное напряжение |  | 12В |
| --- | --- | --- |
| # Емкость 770F(250C) (10 ч) |  | 75.0а/ч |
| # Габариты (мм) | ##### Длина | 563±3 |
|  | Ширина | 114±2 |
|  | # Высота | 189±2 |
|  | #### Рабочая высота | 189±2 |
| Вес (кг) |  | 27 |
| Клеммы |  | M8 |

Характеристики

| Емкость 770F(250C) | 20 ч (3.975A) |  | 79.5а/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 ч (7.500A) |  | 75.0а/ч |
|  | 5 ч (12.75A) |  | 63.8а/ч |
|  | 1 ч (41.25A) |  | 41.3а/ч |
|  | 15 минут (131.3A) |  | 32.8а/ч |
| Внутреннее сопротивление | Батарея заряжена 770F(250C) |  | 5.5mΩ |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч) | 1040F(400C) |  | 102% |
|  | 770F(250C) |  | 100% |
|  | 320F(00C) |  | 85% |
|  | 50F(-150C) |  | 65% |
| Саморазряд 680F(200C) (Емкость после) | 3 месяца |  | 90% |
|  | 6 месяцев |  | 80% |
|  | 12 месяцев |  | 60% |
| Максимальный разряд, 770F(250C) |  |  | 600A(5с) |
| Срок службы, 770F(250C) |  |  | 12 years |
| Разряд постоянным напряжением, 770F(250C) | Цикл. | 14.4~14.7В(-24мВ/0C) Ток: 18.75 A |  |
|  | Буфер. | 13.6~13.8В(-18мВ/0C) |  |

| Разряд постоянным током (A), 770F(250C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В/время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 255.0 | 165.0 | 131.2 | 75.0 | 43.5 | 27.02 | 19.92 | 13.47 | 9.00 | 7.82 | 4.09 |
| 1.70В/эл. | 242.3 | 156.8 | 125.4 | 71.7 | 42.0 | 25.99 | 19.47 | 13.22 | 8.91 | 7.75 | 4.05 |
| 1.75В/эл. | 231.0 | 147.0 | 123.1 | 70.2 | 41.3 | 25.50 | 19.08 | 12.98 | 8.73 | 7.62 | 4.02 |
| 1.80В/эл. | 216.8 | 135.8 | 120.9 | 68.9 | 40.6 | 25.06 | 18.75 | 12.75 | 8.63 | 7.50 | 3.98 |
| Разряд при постоянной мощности (Ватт), 770F(250C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В/время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 452.6 | 299.7 | 240.6 | 138.1 | 80.6 | 50.40 | 37.52 | 25.58 | 17.25 | 15.26 | 7.98 |
| 1.70В/эл. | 434.1 | 287.4 | 231.9 | 133.3 | 78.4 | 48.95 | 37.00 | 25.33 | 17.22 | 15.24 | 7.97 |
| 1.75В/эл. | 417.8 | 272.0 | 229.8 | 131.7 | 77.7 | 48.45 | 36.57 | 25.08 | 17.01 | 15.11 | 7.96 |
| 1.80В/эл. | 395.6 | 253.5 | 227.7 | 130.3 | 77.1 | 48.03 | 36.25 | 24.87 | 16.97 | 15.00 | 7.95 |