| Емкость 770F(250C) | 20 ч (9.54A) | 212.0Ач |
| --- | --- | --- |
|  | 10 ч (18.0A) | 200.0Ач |
|  | 5 ч (30.6A) | 170.0Ач |
|  | 1 ч (99.0A) | 110.0Ач |
|  | 15 минут (315A) | 87.5Ач |
| Внутренне сопротивление | Батарея заряжена 770F(250C) | 3.5mΩ |
| Зависимость емкости от температуры (10 Ч) | 1040F(400C) | 105% |
|  | 770F(250C) | 100% |
|  | 320F(00C) | 85% |
|  | 50F(-150C) | 60% |
| Саморазряд 680F (20 0C)(Емкость после) | 3 месяца | 90% |
|  | 6 месяца | 80% |
|  | 12 месяца | 60% |
| Максимальный разряд, 770F(250C) | 1600A(5с) |
| Срок службы, 770F(250C) | 12 лет |
| Заряд постоянным напряжением, 770F(250C) | Цикл. | 14.4~14.7В(-24мВ/0C) Ток: 45 A |
|  | Буфер. | 13.6~13.8В(-18мВ/0C) |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Емкость 770F(250C) (10ч) | 200.0Ач |
| Габариты (мм) | Длина | 522±3 |
|  | Ширина | 238±3 |
|  | Высота | 218±3 |
|  | Рабочая высота | 221±3 |
| Вес (кг) | 57.0 |
| Клеммы | T13 |

| Разряд постоянным током (A), 770F(250C) |
| --- |
| В/Время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 680.0 | 440.0 | 350.0 | 200.0 | 116.2 | 72.06 | 53.12 | 35.90 | 24.00 | 20.86 | 10.90 |
| 1.70В/эл. | 646.0 | 418.0 | 334.2 | 191.2 | 112.0 | 69.30 | 51.90 | 35.24 | 23.76 | 20.66 | 10.80 |
| 1.75В/эл. | 616.0 | 392.0 | 328.2 | 187.2 | 110.0 | 68.00 | 50.88 | 34.60 | 23.26 | 20.30 | 10.70 |
| 1.80В/эл. | 578.0 | 362.0 | 322.4 | 183.6 | 108.2 | 66.82 | 50.00 | 34.00 | 23.00 | 20.00 | 10.60 |
| Разряд при постоянной мощности (Ватт), 770F(250C) |
| В/Время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 1207.0 | 799.4 | 641.6 | 368.4 | 215.0 | 134.5 | 100.0 | 68.22 | 46.00 | 40.68 | 21.26 |
| 1.70В/эл. | 1157.4 | 766.4 | 618.2 | 355.4 | 209.0 | 130.5 | 98.62 | 67.54 | 45.94 | 40.64 | 21.24 |
| 1.75В/эл. | 1114.0 | 725.2 | 612.6 | 351.2 | 207.2 | 129.2 | 97.52 | 66.88 | 45.36 | 40.26 | 21.22 |
| 1.80В/эл. | 1054.8 | 675.8 | 607.2 | 347.4 | 205.6 | 128.1 | 96.66 | 66.30 | 45.24 | 40.00 | 21.20 |